## Hoja1
Time (s) | Temperature (ºC)
0 | 26
1 | 26 | Identification | Dead Time | 16 | s
2 | 26 |  | Input Min | 0 | %
3 | 25 |  | Input Max | 20 | %
4 | 26 |  | Output Min | 25 | ºC
5 | 26 |  | Output Max | 206 | ºC
6 | 25 |  | Kt | 139.03 | ºC
7 | 26 |  | Time (Temp = Kt) | 724 | s
8 | 26
9 | 26 | 1st Order System Model | K (Gain) | 9.05 | ºC/%
10 | 26 |  | T1 (Dead Time) | 16 | s
11 | 26 |  | T2 (Time Constant) | 708 | s
12 | 26
13 | 26 | Recommended PID Parameters | Kp | 4.525
14 | 26 |  | Ki | 0.03125
15 | 26 |  | Kd | 0
16 | 26
17 | 27
18 | 26
19 | 27
20 | 27
21 | 27
22 | 27
23 | 27
24 | 27
25 | 27
26 | 28
27 | 28
28 | 28
29 | 28
30 | 28
31 | 28
32 | 28
33 | 29
34 | 29
35 | 29
36 | 29
37 | 29
38 | 29
39 | 29
40 | 29
41 | 30
42 | 30
43 | 30
44 | 30
45 | 30
46 | 30
47 | 30
48 | 30
49 | 31
50 | 31
51 | 31
52 | 31
53 | 31
54 | 32
55 | 32
56 | 32
57 | 32
58 | 32
59 | 33
60 | 33
61 | 33
62 | 33
63 | 33
64 | 34
65 | 34
66 | 34
67 | 34
68 | 34
69 | 35
70 | 35
71 | 35
72 | 35
73 | 35
74 | 35
75 | 36
76 | 36
77 | 36
78 | 36
79 | 37
80 | 37
81 | 37
82 | 37
83 | 38
84 | 38
85 | 38
86 | 38
87 | 38
88 | 39
89 | 39
90 | 39
91 | 39
92 | 39
93 | 40
94 | 40
95 | 40
96 | 40
97 | 41
98 | 41
99 | 41
100 | 41
101 | 41
102 | 41
103 | 42
104 | 42
105 | 42
106 | 42
107 | 43
108 | 43
109 | 43
110 | 43
111 | 44
112 | 44
113 | 44
114 | 44
115 | 44
116 | 45
117 | 45
118 | 45
119 | 45
120 | 46
121 | 46
122 | 46
123 | 46
124 | 46
125 | 47
126 | 47
127 | 47
128 | 47
129 | 48
130 | 48
131 | 48
132 | 48
133 | 49
134 | 49
135 | 49
136 | 49
137 | 49
138 | 50
139 | 50
140 | 50
141 | 50
142 | 51
143 | 51
144 | 51
145 | 51
146 | 51
147 | 52
148 | 52
149 | 52
150 | 52
151 | 52
152 | 53
153 | 53
154 | 53
155 | 53
156 | 54
157 | 54
158 | 54
159 | 54
160 | 54
161 | 55
162 | 55
163 | 55
164 | 55
165 | 56
166 | 56
167 | 56
168 | 56
169 | 57
170 | 57
171 | 57
172 | 57
173 | 57
174 | 58
175 | 58
176 | 58
177 | 58
178 | 58
179 | 59
180 | 59
181 | 59
182 | 59
183 | 60
184 | 60
185 | 60
186 | 60
187 | 60
188 | 61
189 | 61
190 | 61
191 | 61
192 | 61
193 | 62
194 | 62
195 | 62
196 | 62
197 | 63
198 | 63
199 | 63
200 | 63
201 | 63
202 | 64
203 | 64
204 | 64
205 | 64
206 | 64
207 | 64
208 | 65
209 | 65
210 | 65
211 | 65
212 | 65
213 | 66
214 | 66
215 | 66
216 | 66
217 | 67
218 | 67
219 | 67
220 | 67
221 | 67
222 | 67
223 | 68
224 | 68
225 | 68
226 | 68
227 | 68
228 | 68
229 | 69
230 | 69
231 | 69
232 | 69
233 | 70
234 | 70
235 | 70
236 | 70
237 | 70
238 | 70
239 | 71
240 | 71
241 | 71
242 | 71
243 | 72
244 | 72
245 | 72
246 | 72
247 | 72
248 | 73
249 | 73
250 | 73
251 | 73
252 | 73
253 | 74
254 | 74
255 | 74
256 | 74
257 | 74
258 | 74
259 | 75
260 | 75
261 | 75
262 | 75
263 | 75
264 | 76
265 | 76
266 | 76
267 | 76
268 | 76
269 | 77
270 | 77
271 | 77
272 | 77
273 | 77
274 | 78
275 | 78
276 | 78
277 | 78
278 | 78
279 | 79
280 | 79
281 | 79
282 | 79
283 | 80
284 | 80
285 | 80
286 | 80
287 | 80
288 | 80
289 | 81
290 | 81
291 | 81
292 | 81
293 | 82
294 | 82
295 | 82
296 | 82
297 | 82
298 | 83
299 | 83
300 | 83
301 | 83
302 | 83
303 | 83
304 | 84
305 | 84
306 | 84
307 | 84
308 | 84
309 | 85
310 | 85
311 | 85
312 | 85
313 | 85
314 | 85
315 | 86
316 | 86
317 | 86
318 | 86
319 | 86
320 | 86
321 | 87
322 | 87
323 | 87
324 | 87
325 | 87
326 | 88
327 | 88
328 | 88
329 | 88
330 | 88
331 | 89
332 | 89
333 | 89
334 | 89
335 | 89
336 | 89
337 | 90
338 | 85
339 | 89
340 | 90
341 | 90
342 | 90
343 | 90
344 | 91
345 | 91
346 | 91
347 | 91
348 | 91
349 | 91
350 | 92
351 | 92
352 | 92
353 | 92
354 | 92
355 | 93
356 | 93
357 | 93
358 | 93
359 | 93
360 | 93
361 | 94
362 | 94
363 | 94
364 | 94
365 | 94
366 | 94
367 | 95
368 | 95
369 | 95
370 | 95
371 | 95
372 | 95
373 | 96
374 | 96
375 | 96
376 | 96
377 | 96
378 | 96
379 | 97
380 | 97
381 | 97
382 | 97
383 | 97
384 | 98
385 | 98
386 | 98
387 | 98
388 | 98
389 | 98
390 | 99
391 | 99
392 | 99
393 | 99
394 | 99
395 | 100
396 | 100
397 | 100
398 | 100
399 | 100
400 | 100
401 | 101
402 | 101
403 | 101
404 | 101
405 | 101
406 | 101
407 | 102
408 | 102
409 | 102
410 | 102
411 | 102
412 | 103
413 | 103
414 | 103
415 | 103
416 | 103
417 | 104
418 | 104
419 | 104
420 | 104
421 | 104
422 | 104
423 | 104
424 | 105
425 | 105
426 | 105
427 | 105
428 | 105
429 | 105
430 | 105
431 | 106
432 | 106
433 | 106
434 | 106
435 | 106
436 | 106
437 | 107
438 | 107
439 | 107
440 | 107
441 | 107
442 | 107
443 | 107
444 | 107
445 | 108
446 | 108
447 | 108
448 | 108
449 | 108
450 | 108
451 | 108
452 | 108
453 | 109
454 | 109
455 | 109
456 | 109
457 | 109
458 | 109
459 | 109
460 | 110
461 | 110
462 | 110
463 | 110
464 | 110
465 | 110
466 | 110
467 | 110
468 | 110
469 | 111
470 | 111
471 | 111
472 | 111
473 | 111
474 | 111
475 | 111
476 | 112
477 | 112
478 | 112
479 | 112
480 | 112
481 | 112
482 | 113
483 | 113
484 | 113
485 | 113
486 | 113
487 | 113
488 | 113
489 | 113
490 | 114
491 | 114
492 | 114
493 | 114
494 | 114
495 | 115
496 | 114
497 | 115
498 | 115
499 | 115
500 | 115
501 | 115
502 | 115
503 | 116
504 | 116
505 | 116
506 | 116
507 | 116
508 | 116
509 | 116
510 | 116
511 | 117
512 | 117
513 | 117
514 | 117
515 | 117
516 | 117
517 | 117
518 | 118
519 | 118
520 | 118
521 | 118
522 | 118
523 | 118
524 | 118
525 | 118
526 | 118
527 | 119
528 | 119
529 | 119
530 | 119
531 | 119
532 | 119
533 | 119
534 | 119
535 | 120
536 | 120
537 | 120
538 | 120
539 | 120
540 | 120
541 | 120
542 | 121
543 | 121
544 | 121
545 | 121
546 | 121
547 | 121
548 | 121
549 | 121
550 | 122
551 | 122
552 | 122
553 | 122
554 | 122
555 | 122
556 | 122
557 | 122
558 | 122
559 | 123
560 | 123
561 | 123
562 | 123
563 | 123
564 | 123
565 | 123
566 | 123
567 | 123
568 | 124
569 | 124
570 | 124
571 | 124
572 | 124
573 | 124
574 | 124
575 | 124
576 | 124
577 | 124
578 | 124
579 | 125
580 | 125
581 | 125
582 | 125
583 | 125
584 | 125
585 | 125
586 | 125
587 | 125
588 | 126
589 | 126
590 | 126
591 | 126
592 | 126
593 | 126
594 | 126
595 | 126
596 | 126
597 | 126
598 | 127
599 | 127
600 | 127
601 | 127
602 | 127
603 | 127
604 | 127
605 | 127
606 | 127
607 | 128
608 | 128
609 | 128
610 | 128
611 | 128
612 | 128
613 | 128
614 | 128
615 | 129
616 | 129
617 | 129
618 | 129
619 | 129
620 | 129
621 | 129
622 | 129
623 | 129
624 | 129
625 | 129
626 | 130
627 | 130
628 | 130
629 | 130
630 | 130
631 | 130
632 | 130
633 | 130
634 | 130
635 | 131
636 | 131
637 | 131
638 | 131
639 | 131
640 | 131
641 | 131
642 | 131
643 | 131
644 | 132
645 | 132
646 | 132
647 | 132
648 | 132
649 | 132
650 | 132
651 | 132
652 | 132
653 | 132
654 | 132
655 | 133
656 | 133
657 | 133
658 | 133
659 | 133
660 | 133
661 | 133
662 | 133
663 | 134
664 | 134
665 | 134
666 | 134
667 | 134
668 | 134
669 | 134
670 | 134
671 | 134
672 | 134
673 | 135
674 | 135
675 | 135
676 | 135
677 | 135
678 | 135
679 | 135
680 | 135
681 | 135
682 | 135
683 | 136
684 | 136
685 | 136
686 | 136
687 | 136
688 | 136
689 | 136
690 | 136
691 | 136
692 | 136
693 | 136
694 | 137
695 | 137
696 | 137
697 | 137
698 | 137
699 | 137
700 | 137
701 | 137
702 | 137
703 | 137
704 | 137
705 | 138
706 | 138
707 | 138
708 | 138
709 | 138
710 | 138
711 | 138
712 | 138
713 | 138
714 | 138
715 | 138
716 | 138
717 | 138
718 | 138
719 | 139
720 | 139
721 | 139
722 | 139
723 | 139
724 | 139
725 | 139
726 | 139
727 | 139
728 | 139
729 | 139
730 | 140
731 | 139
732 | 140
733 | 140
734 | 140
735 | 140
736 | 140
737 | 140
738 | 140
739 | 140
740 | 140
741 | 140
742 | 141
743 | 141
744 | 141
745 | 141
746 | 141
747 | 141
748 | 141
749 | 141
750 | 141
751 | 142
752 | 142
753 | 142
754 | 142
755 | 142
756 | 142
757 | 142
758 | 142
759 | 143
760 | 143
761 | 143
762 | 143
763 | 143
764 | 143
765 | 143
766 | 143
767 | 143
768 | 143
769 | 143
770 | 144
771 | 144
772 | 144
773 | 144
774 | 144
775 | 144
776 | 144
777 | 144
778 | 144
779 | 144
780 | 144
781 | 145
782 | 145
783 | 145
784 | 145
785 | 145
786 | 145
787 | 145
788 | 145
789 | 145
790 | 145
791 | 146
792 | 146
793 | 146
794 | 146
795 | 146
796 | 146
797 | 146
798 | 146
799 | 146
800 | 146
801 | 146
802 | 146
803 | 147
804 | 147
805 | 147
806 | 147
807 | 147
808 | 147
809 | 147
810 | 147
811 | 147
812 | 147
813 | 148
814 | 148
815 | 148
816 | 148
817 | 148
818 | 148
819 | 148
820 | 148
821 | 148
822 | 148
823 | 149
824 | 149
825 | 149
826 | 149
827 | 149
828 | 149
829 | 149
830 | 149
831 | 149
832 | 149
833 | 150
834 | 149
835 | 150
836 | 150
837 | 150
838 | 150
839 | 150
840 | 150
841 | 150
842 | 151
843 | 151
844 | 151
845 | 151
846 | 151
847 | 151
848 | 151
849 | 151
850 | 151
851 | 151
852 | 151
853 | 151
854 | 151
855 | 151
856 | 152
857 | 152
858 | 152
859 | 152
860 | 152
861 | 152
862 | 152
863 | 152
864 | 152
865 | 152
866 | 152
867 | 152
868 | 153
869 | 153
870 | 153
871 | 153
872 | 153
873 | 153
874 | 153
875 | 153
876 | 153
877 | 153
878 | 153
879 | 153
880 | 153
881 | 154
882 | 154
883 | 154
884 | 154
885 | 154
886 | 154
887 | 154
888 | 154
889 | 154
890 | 154
891 | 155
892 | 155
893 | 155
894 | 155
895 | 155
896 | 155
897 | 155
898 | 155
899 | 155
900 | 155
901 | 155
902 | 155
903 | 156
904 | 156
905 | 156
906 | 156
907 | 156
908 | 156
909 | 156
910 | 156
911 | 156
912 | 156
913 | 156
914 | 157
915 | 157
916 | 157
917 | 157
918 | 157
919 | 157
920 | 157
921 | 157
922 | 157
923 | 157
924 | 157
925 | 157
926 | 157
927 | 157
928 | 158
929 | 158
930 | 158
931 | 158
932 | 158
933 | 158
934 | 158
935 | 158
936 | 158
937 | 158
938 | 158
939 | 158
940 | 158
941 | 159
942 | 158
943 | 159
944 | 159
945 | 159
946 | 159
947 | 159
948 | 159
949 | 159
950 | 159
951 | 159
952 | 159
953 | 159
954 | 159
955 | 159
956 | 159
957 | 159
958 | 159
959 | 159
960 | 159
961 | 160
962 | 160
963 | 160
964 | 160
965 | 160
966 | 160
967 | 160
968 | 160
969 | 160
970 | 160
971 | 160
972 | 160
973 | 161
974 | 161
975 | 161
976 | 161
977 | 161
978 | 161
979 | 161
980 | 161
981 | 161
982 | 161
983 | 161
984 | 161
985 | 162
986 | 162
987 | 162
988 | 162
989 | 162
990 | 162
991 | 162
992 | 162
993 | 162
994 | 162
995 | 162
996 | 162
997 | 162
998 | 162
999 | 163
1000 | 163
1001 | 163
1002 | 163
1003 | 163
1004 | 163
1005 | 163
1006 | 163
1007 | 163
1008 | 163
1009 | 163
1010 | 163
1011 | 163
1012 | 163
1013 | 163
1014 | 164
1015 | 164
1016 | 164
1017 | 164
1018 | 164
1019 | 164
1020 | 164
1021 | 164
1022 | 164
1023 | 164
1024 | 164
1025 | 164
1026 | 164
1027 | 164
1028 | 165
1029 | 165
1030 | 165
1031 | 165
1032 | 165
1033 | 165
1034 | 165
1035 | 165
1036 | 165
1037 | 165
1038 | 165
1039 | 166
1040 | 166
1041 | 166
1042 | 166
1043 | 166
1044 | 166
1045 | 166
1046 | 166
1047 | 166
1048 | 166
1049 | 166
1050 | 166
1051 | 167
1052 | 166
1053 | 167
1054 | 167
1055 | 167
1056 | 167
1057 | 167
1058 | 167
1059 | 167
1060 | 167
1061 | 167
1062 | 167
1063 | 167
1064 | 167
1065 | 167
1066 | 167
1067 | 167
1068 | 167
1069 | 167
1070 | 167
1071 | 168
1072 | 168
1073 | 168
1074 | 168
1075 | 168
1076 | 168
1077 | 168
1078 | 168
1079 | 168
1080 | 168
1081 | 168
1082 | 168
1083 | 168
1084 | 168
1085 | 168
1086 | 168
1087 | 168
1088 | 168
1089 | 168
1090 | 169
1091 | 169
1092 | 169
1093 | 169
1094 | 169
1095 | 169
1096 | 169
1097 | 169
1098 | 169
1099 | 169
1100 | 169
1101 | 169
1102 | 169
1103 | 169
1104 | 170
1105 | 169
1106 | 170
1107 | 170
1108 | 170
1109 | 170
1110 | 170
1111 | 170
1112 | 170
1113 | 170
1114 | 170
1115 | 170
1116 | 170
1117 | 170
1118 | 170
1119 | 170
1120 | 170
1121 | 170
1122 | 171
1123 | 170
1124 | 171
1125 | 171
1126 | 170
1127 | 171
1128 | 171
1129 | 171
1130 | 171
1131 | 171
1132 | 171
1133 | 171
1134 | 171
1135 | 171
1136 | 171
1137 | 171
1138 | 171
1139 | 172
1140 | 171
1141 | 172
1142 | 172
1143 | 172
1144 | 172
1145 | 172
1146 | 172
1147 | 172
1148 | 172
1149 | 172
1150 | 172
1151 | 172
1152 | 172
1153 | 172
1154 | 172
1155 | 172
1156 | 172
1157 | 173
1158 | 172
1159 | 173
1160 | 173
1161 | 173
1162 | 173
1163 | 173
1164 | 173
1165 | 173
1166 | 173
1167 | 173
1168 | 173
1169 | 173
1170 | 173
1171 | 174
1172 | 173
1173 | 174
1174 | 174
1175 | 174
1176 | 174
1177 | 174
1178 | 174
1179 | 174
1180 | 174
1181 | 174
1182 | 174
1183 | 174
1184 | 174
1185 | 174
1186 | 174
1187 | 174
1188 | 174
1189 | 175
1190 | 174
1191 | 175
1192 | 175
1193 | 175
1194 | 175
1195 | 175
1196 | 175
1197 | 175
1198 | 175
1199 | 175
1200 | 175
1201 | 175
1202 | 175
1203 | 175
1204 | 175
1205 | 175
1206 | 175
1207 | 175
1208 | 176
1209 | 175
1210 | 176
1211 | 176
1212 | 176
1213 | 176
1214 | 176
1215 | 176
1216 | 176
1217 | 176
1218 | 176
1219 | 176
1220 | 176
1221 | 176
1222 | 176
1223 | 176
1224 | 176
1225 | 176
1226 | 176
1227 | 176
1228 | 176
1229 | 176
1230 | 177
1231 | 177
1232 | 177
1233 | 177
1234 | 177
1235 | 177
1236 | 177
1237 | 177
1238 | 177
1239 | 177
1240 | 177
1241 | 177
1242 | 177
1243 | 178
1244 | 177
1245 | 178
1246 | 178
1247 | 178
1248 | 178
1249 | 178
1250 | 178
1251 | 178
1252 | 178
1253 | 178
1254 | 178
1255 | 178
1256 | 178
1257 | 178
1258 | 178
1259 | 178
1260 | 178
1261 | 179
1262 | 179
1263 | 179
1264 | 179
1265 | 179
1266 | 179
1267 | 179
1268 | 179
1269 | 179
1270 | 179
1271 | 179
1272 | 179
1273 | 180
1274 | 180
1275 | 180
1276 | 180
1277 | 180
1278 | 180
1279 | 180
1280 | 180
1281 | 180
1282 | 180
1283 | 180
1284 | 180
1285 | 180
1286 | 180
1287 | 180
1288 | 181
1289 | 181
1290 | 181
1291 | 181
1292 | 181
1293 | 181
1294 | 181
1295 | 181
1296 | 181
1297 | 181
1298 | 181
1299 | 181
1300 | 181
1301 | 181
1302 | 181
1303 | 181
1304 | 181
1305 | 181
1306 | 181
1307 | 181
1308 | 181
1309 | 181
1310 | 181
1311 | 182
1312 | 182
1313 | 182
1314 | 182
1315 | 182
1316 | 182
1317 | 182
1318 | 182
1319 | 182
1320 | 182
1321 | 182
1322 | 182
1323 | 182
1324 | 182
1325 | 182
1326 | 182
1327 | 182
1328 | 182
1329 | 182
1330 | 182
1331 | 182
1332 | 183
1333 | 183
1334 | 183
1335 | 183
1336 | 183
1337 | 183
1338 | 183
1339 | 183
1340 | 183
1341 | 183
1342 | 183
1343 | 183
1344 | 183
1345 | 183
1346 | 183
1347 | 183
1348 | 183
1349 | 183
1350 | 183
1351 | 183
1352 | 183
1353 | 183
1354 | 183
1355 | 184
1356 | 183
1357 | 184
1358 | 184
1359 | 184
1360 | 184
1361 | 184
1362 | 184
1363 | 184
1364 | 184
1365 | 184
1366 | 184
1367 | 184
1368 | 184
1369 | 184
1370 | 184
1371 | 184
1372 | 184
1373 | 184
1374 | 184
1375 | 184
1376 | 184
1377 | 184
1378 | 184
1379 | 184
1380 | 184
1381 | 184
1382 | 184
1383 | 184
1384 | 184
1385 | 184
1386 | 185
1387 | 184
1388 | 185
1389 | 185
1390 | 185
1391 | 185
1392 | 185
1393 | 185
1394 | 185
1395 | 185
1396 | 185
1397 | 185
1398 | 185
1399 | 185
1400 | 185
1401 | 185
1402 | 185
1403 | 185
1404 | 185
1405 | 185
1406 | 186
1407 | 186
1408 | 186
1409 | 186
1410 | 186
1411 | 186
1412 | 186
1413 | 186
1414 | 186
1415 | 186
1416 | 186
1417 | 186
1418 | 186
1419 | 186
1420 | 186
1421 | 186
1422 | 186
1423 | 186
1424 | 187
1425 | 187
1426 | 186
1427 | 187
1428 | 187
1429 | 187
1430 | 186
1431 | 187
1432 | 187
1433 | 187
1434 | 187
1435 | 187
1436 | 187
1437 | 187
1438 | 187
1439 | 187
1440 | 187
1441 | 187
1442 | 187
1443 | 187
1444 | 187
1445 | 187
1446 | 187
1447 | 187
1448 | 187
1449 | 188
1450 | 188
1451 | 188
1452 | 188
1453 | 188
1454 | 188
1455 | 188
1456 | 188
1457 | 188
1458 | 188
1459 | 188
1460 | 188
1461 | 188
1462 | 188
1463 | 188
1464 | 188
1465 | 188
1466 | 188
1467 | 188
1468 | 188
1469 | 188
1470 | 188
1471 | 188
1472 | 188
1473 | 188
1474 | 188
1475 | 188
1476 | 188
1477 | 188
1478 | 189
1479 | 189
1480 | 189
1481 | 189
1482 | 189
1483 | 189
1484 | 189
1485 | 189
1486 | 189
1487 | 189
1488 | 189
1489 | 189
1490 | 189
1491 | 189
1492 | 189
1493 | 189
1494 | 189
1495 | 189
1496 | 189
1497 | 189
1498 | 189
1499 | 189
1500 | 189
1501 | 189
1502 | 189
1503 | 189
1504 | 189
1505 | 189
1506 | 189
1507 | 189
1508 | 190
1509 | 190
1510 | 190
1511 | 190
1512 | 190
1513 | 190
1514 | 190
1515 | 190
1516 | 190
1517 | 190
1518 | 190
1519 | 190
1520 | 190
1521 | 190
1522 | 190
1523 | 190
1524 | 190
1525 | 190
1526 | 190
1527 | 190
1528 | 190
1529 | 190
1530 | 190
1531 | 191
1532 | 191
1533 | 191
1534 | 190
1535 | 191
1536 | 191
1537 | 191
1538 | 191
1539 | 191
1540 | 191
1541 | 191
1542 | 191
1543 | 191
1544 | 191
1545 | 191
1546 | 191
1547 | 191
1548 | 191
1549 | 191
1550 | 191
1551 | 191
1552 | 191
1553 | 191
1554 | 191
1555 | 192
1556 | 191
1557 | 191
1558 | 191
1559 | 192
1560 | 192
1561 | 192
1562 | 192
1563 | 192
1564 | 192
1565 | 192
1566 | 192
1567 | 192
1568 | 192
1569 | 192
1570 | 192
1571 | 192
1572 | 192
1573 | 192
1574 | 192
1575 | 192
1576 | 193
1577 | 192
1578 | 193
1579 | 193
1580 | 193
1581 | 193
1582 | 193
1583 | 193
1584 | 193
1585 | 193
1586 | 193
1587 | 193
1588 | 193
1589 | 193
1590 | 193
1591 | 193
1592 | 193
1593 | 193
1594 | 193
1595 | 193
1596 | 193
1597 | 193
1598 | 193
1599 | 193
1600 | 193
1601 | 193
1602 | 193
1603 | 193
1604 | 193
1605 | 193
1606 | 194
1607 | 193
1608 | 194
1609 | 194
1610 | 194
1611 | 194
1612 | 194
1613 | 194
1614 | 194
1615 | 194
1616 | 194
1617 | 194
1618 | 194
1619 | 194
1620 | 194
1621 | 194
1622 | 194
1623 | 194
1624 | 194
1625 | 194
1626 | 194
1627 | 194
1628 | 194
1629 | 194
1630 | 194
1631 | 194
1632 | 194
1633 | 194
1634 | 194
1635 | 194
1636 | 194
1637 | 194
1638 | 194
1639 | 194
1640 | 194
1641 | 194
1642 | 194
1643 | 194
1644 | 194
1645 | 195
1646 | 195
1647 | 195
1648 | 195
1649 | 195
1650 | 195
1651 | 195
1652 | 195
1653 | 195
1654 | 195
1655 | 195
1656 | 195
1657 | 195
1658 | 195
1659 | 195
1660 | 195
1661 | 195
1662 | 195
1663 | 195
1664 | 195
1665 | 195
1666 | 196
1667 | 196
1668 | 196
1669 | 196
1670 | 196
1671 | 196
1672 | 196
1673 | 196
1674 | 196
1675 | 196
1676 | 196
1677 | 196
1678 | 196
1679 | 196
1680 | 196
1681 | 196
1682 | 196
1683 | 196
1684 | 196
1685 | 196
1686 | 196
1687 | 196
1688 | 196
1689 | 196
1690 | 196
1691 | 196
1692 | 196
1693 | 197
1694 | 196
1695 | 197
1696 | 197
1697 | 197
1698 | 197
1699 | 197
1700 | 197
1701 | 197
1702 | 197
1703 | 197
1704 | 197
1705 | 197
1706 | 197
1707 | 197
1708 | 197
1709 | 197
1710 | 197
1711 | 197
1712 | 197
1713 | 197
1714 | 197
1715 | 197
1716 | 197
1717 | 198
1718 | 197
1719 | 197
1720 | 198
1721 | 198
1722 | 198
1723 | 198
1724 | 198
1725 | 198
1726 | 198
1727 | 198
1728 | 198
1729 | 198
1730 | 198
1731 | 198
1732 | 198
1733 | 198
1734 | 198
1735 | 198
1736 | 198
1737 | 198
1738 | 198
1739 | 198
1740 | 198
1741 | 198
1742 | 198
1743 | 198
1744 | 198
1745 | 198
1746 | 198
1747 | 198
1748 | 198
1749 | 198
1750 | 198
1751 | 198
1752 | 198
1753 | 198
1754 | 198
1755 | 198
1756 | 198
1757 | 198
1758 | 198
1759 | 198
1760 | 198
1761 | 198
1762 | 198
1763 | 198
1764 | 198
1765 | 198
1766 | 198
1767 | 198
1768 | 198
1769 | 198
1770 | 198
1771 | 198
1772 | 198
1773 | 198
1774 | 198
1775 | 198
1776 | 198
1777 | 198
1778 | 198
1779 | 199
1780 | 199
1781 | 199
1782 | 199
1783 | 199
1784 | 199
1785 | 199
1786 | 199
1787 | 199
1788 | 199
1789 | 199
1790 | 199
1791 | 199
1792 | 199
1793 | 199
1794 | 199
1795 | 199
1796 | 199
1797 | 199
1798 | 199
1799 | 199
1800 | 199
1801 | 199
1802 | 199
1803 | 199
1804 | 199
1805 | 199
1806 | 199
1807 | 199
1808 | 200
1809 | 200
1810 | 200
1811 | 200
1812 | 200
1813 | 200
1814 | 200
1815 | 200
1816 | 200
1817 | 200
1818 | 200
1819 | 200
1820 | 200
1821 | 200
1822 | 200
1823 | 200
1824 | 200
1825 | 200
1826 | 200
1827 | 200
1828 | 200
1829 | 200
1830 | 200
1831 | 200
1832 | 200
1833 | 200
1834 | 200
1835 | 200
1836 | 200
1837 | 200
1838 | 200
1839 | 200
1840 | 200
1841 | 200
1842 | 201
1843 | 201
1844 | 201
1845 | 201
1846 | 200
1847 | 201
1848 | 201
1849 | 201
1850 | 201
1851 | 201
1852 | 201
1853 | 201
1854 | 201
1855 | 201
1856 | 201
1857 | 201
1858 | 201
1859 | 201
1860 | 201
1861 | 201
1862 | 201
1863 | 201
1864 | 201
1865 | 201
1866 | 201
1867 | 201
1868 | 201
1869 | 201
1870 | 201
1871 | 201
1872 | 201
1873 | 201
1874 | 201
1875 | 201
1876 | 201
1877 | 201
1878 | 201
1879 | 201
1880 | 201
1881 | 201
1882 | 201
1883 | 201
1884 | 201
1885 | 201
1886 | 201
1887 | 201
1888 | 201
1889 | 201
1890 | 201
1891 | 201
1892 | 201
1893 | 201
1894 | 201
1895 | 202
1896 | 201
1897 | 201
1898 | 201
1899 | 201
1900 | 201
1901 | 201
1902 | 202
1903 | 201
1904 | 201
1905 | 202
1906 | 202
1907 | 202
1908 | 201
1909 | 202
1910 | 201
1911 | 202
1912 | 201
1913 | 202
1914 | 202
1915 | 202
1916 | 202
1917 | 202
1918 | 202
1919 | 202
1920 | 202
1921 | 202
1922 | 202
1923 | 202
1924 | 202
1925 | 202
1926 | 202
1927 | 202
1928 | 202
1929 | 202
1930 | 202
1931 | 202
1932 | 202
1933 | 202
1934 | 202
1935 | 202
1936 | 202
1937 | 202
1938 | 202
1939 | 202
1940 | 202
1941 | 202
1942 | 202
1943 | 202
1944 | 202
1945 | 202
1946 | 202
1947 | 202
1948 | 202
1949 | 202
1950 | 202
1951 | 202
1952 | 202
1953 | 202
1954 | 202
1955 | 203
1956 | 202
1957 | 202
1958 | 202
1959 | 202
1960 | 202
1961 | 202
1962 | 202
1963 | 202
1964 | 202
1965 | 202
1966 | 202
1967 | 202
1968 | 202
1969 | 202
1970 | 202
1971 | 202
1972 | 202
1973 | 203
1974 | 202
1975 | 202
1976 | 202
1977 | 202
1978 | 203
1979 | 203
1980 | 202
1981 | 203
1982 | 202
1983 | 203
1984 | 202
1985 | 203
1986 | 202
1987 | 203
1988 | 203
1989 | 203
1990 | 203
1991 | 202
1992 | 203
1993 | 203
1994 | 202
1995 | 203
1996 | 203
1997 | 203
1998 | 203
1999 | 203
2000 | 203
2001 | 203
2002 | 203
2003 | 203
2004 | 202
2005 | 203
2006 | 202
2007 | 203
2008 | 202
2009 | 202
2010 | 202
2011 | 202
2012 | 202
2013 | 202
2014 | 202
2015 | 202
2016 | 202
2017 | 202
2018 | 203
2019 | 202
2020 | 202
2021 | 203
2022 | 203
2023 | 203
2024 | 202
2025 | 202
2026 | 203
2027 | 203
2028 | 202
2029 | 203
2030 | 203
2031 | 203
2032 | 202
2033 | 203
2034 | 202
2035 | 202
2036 | 203
2037 | 203
2038 | 203
2039 | 203
2040 | 203
2041 | 203
2042 | 203
2043 | 203
2044 | 203
2045 | 203
2046 | 203
2047 | 203
2048 | 203
2049 | 203
2050 | 203
2051 | 203
2052 | 203
2053 | 203
2054 | 203
2055 | 203
2056 | 203
2057 | 203
2058 | 203
2059 | 203
2060 | 203
2061 | 203
2062 | 203
2063 | 203
2064 | 203
2065 | 203
2066 | 203
2067 | 203
2068 | 203
2069 | 203
2070 | 203
2071 | 203
2072 | 203
2073 | 203
2074 | 203
2075 | 203
2076 | 203
2077 | 203
2078 | 203
2079 | 203
2080 | 203
2081 | 203
2082 | 203
2083 | 203
2084 | 203
2085 | 203
2086 | 203
2087 | 204
2088 | 203
2089 | 204
2090 | 204
2091 | 204
2092 | 204
2093 | 204
2094 | 204
2095 | 204
2096 | 204
2097 | 204
2098 | 204
2099 | 204
2100 | 204
2101 | 204
2102 | 204
2103 | 204
2104 | 204
2105 | 204
2106 | 204
2107 | 204
2108 | 204
2109 | 204
2110 | 204
2111 | 204
2112 | 204
2113 | 204
2114 | 204
2115 | 204
2116 | 204
2117 | 204
2118 | 204
2119 | 204
2120 | 204
2121 | 204
2122 | 204
2123 | 204
2124 | 204
2125 | 204
2126 | 204
2127 | 204
2128 | 204
2129 | 204
2130 | 204
2131 | 204
2132 | 204
2133 | 204
2134 | 204
2135 | 204
2136 | 204
2137 | 204
2138 | 204
2139 | 204
2140 | 204
2141 | 204
2142 | 204
2143 | 204
2144 | 204
2145 | 204
2146 | 204
2147 | 204
2148 | 204
2149 | 204
2150 | 204
2151 | 204
2152 | 204
2153 | 204
2154 | 204
2155 | 204
2156 | 204
2157 | 204
2158 | 204
2159 | 204
2160 | 204
2161 | 204
2162 | 204
2163 | 204
2164 | 204
2165 | 204
2166 | 204
2167 | 204
2168 | 204
2169 | 204
2170 | 204
2171 | 204
2172 | 204
2173 | 204
2174 | 204
2175 | 204
2176 | 204
2177 | 204
2178 | 204
2179 | 204
2180 | 204
2181 | 204
2182 | 204
2183 | 204
2184 | 204
2185 | 204
2186 | 204
2187 | 204
2188 | 204
2189 | 204
2190 | 204
2191 | 204
2192 | 204
2193 | 204
2194 | 204
2195 | 204
2196 | 204
2197 | 204
2198 | 204
2199 | 204
2200 | 204
2201 | 204
2202 | 204
2203 | 204
2204 | 204
2205 | 204
2206 | 204
2207 | 204
2208 | 204
2209 | 204
2210 | 204
2211 | 204
2212 | 204
2213 | 204
2214 | 204
2215 | 204
2216 | 204
2217 | 204
2218 | 204
2219 | 204
2220 | 204
2221 | 204
2222 | 204
2223 | 204
2224 | 204
2225 | 204
2226 | 204
2227 | 204
2228 | 204
2229 | 204
2230 | 204
2231 | 204
2232 | 204
2233 | 204
2234 | 204
2235 | 204
2236 | 204
2237 | 204
2238 | 204
2239 | 204
2240 | 204
2241 | 204
2242 | 204
2243 | 204
2244 | 204
2245 | 205
2246 | 204
2247 | 204
2248 | 205
2249 | 204
2250 | 204
2251 | 205
2252 | 204
2253 | 205
2254 | 205
2255 | 205
2256 | 204
2257 | 205
2258 | 205
2259 | 204
2260 | 205
2261 | 205
2262 | 204
2263 | 205
2264 | 205
2265 | 205
2266 | 205
2267 | 205
2268 | 205
2269 | 205
2270 | 205
2271 | 205
2272 | 205
2273 | 205
2274 | 205
2275 | 205
2276 | 205
2277 | 205
2278 | 205
2279 | 205
2280 | 205
2281 | 205
2282 | 205
2283 | 205
2284 | 205
2285 | 205
2286 | 205
2287 | 205
2288 | 205
2289 | 205
2290 | 205
2291 | 205
2292 | 205
2293 | 205
2294 | 205
2295 | 205
2296 | 205
2297 | 205
2298 | 205
2299 | 205
2300 | 205
2301 | 205
2302 | 205
2303 | 205
2304 | 205
2305 | 205
2306 | 205
2307 | 205
2308 | 205
2309 | 205
2310 | 204
2311 | 204
2312 | 205
2313 | 204
2314 | 205
2315 | 204
2316 | 205
2317 | 205
2318 | 205
2319 | 205
2320 | 205
2321 | 205
2322 | 204
2323 | 205
2324 | 204
2325 | 205
2326 | 205
2327 | 205
2328 | 205
2329 | 205
2330 | 205
2331 | 205
2332 | 205
2333 | 205
2334 | 205
2335 | 205
2336 | 205
2337 | 205
2338 | 205
2339 | 205
2340 | 205
2341 | 205
2342 | 205
2343 | 205
2344 | 205
2345 | 205
2346 | 205
2347 | 205
2348 | 205
2349 | 205
2350 | 205
2351 | 205
2352 | 205
2353 | 205
2354 | 205
2355 | 205
2356 | 205
2357 | 205
2358 | 205
2359 | 205
2360 | 205
2361 | 205
2362 | 205
2363 | 205
2364 | 205
2365 | 205
2366 | 205
2367 | 205
2368 | 205
2369 | 205
2370 | 205
2371 | 205
2372 | 205
2373 | 205
2374 | 205
2375 | 205
2376 | 205
2377 | 205
2378 | 205
2379 | 205
2380 | 205
2381 | 205
2382 | 205
2383 | 205
2384 | 205
2385 | 205
2386 | 205
2387 | 205
2388 | 205
2389 | 205
2390 | 205
2391 | 205
2392 | 205
2393 | 205
2394 | 205
2395 | 205
2396 | 205
2397 | 205
2398 | 205
2399 | 205
2400 | 205
2401 | 206
2402 | 205
2403 | 205
2404 | 205
2405 | 205
2406 | 205
2407 | 205
2408 | 206
2409 | 206
2410 | 205
2411 | 206
2412 | 206
2413 | 206
2414 | 206
2415 | 206
2416 | 206
2417 | 206
2418 | 206
2419 | 206
2420 | 206
2421 | 205
2422 | 205
2423 | 205
2424 | 205
2425 | 206
2426 | 205
2427 | 205
2428 | 205
2429 | 205
2430 | 205
2431 | 205
2432 | 205
2433 | 205
2434 | 205
2435 | 205
2436 | 205
2437 | 205
2438 | 205
2439 | 204
2440 | 204
2441 | 205
2442 | 204
2443 | 204
2444 | 204
2445 | 204
2446 | 204
2447 | 204
2448 | 204
2449 | 203
2450 | 203
2451 | 203
2452 | 203
2453 | 203
2454 | 203
2455 | 203
2456 | 202
2457 | 202
2458 | 202
2459 | 202
2460 | 202
2461 | 202
2462 | 201
2463 | 202
2464 | 201
2465 | 201
2466 | 201
2467 | 201
2468 | 201
2469 | 201
2470 | 200
2471 | 200
2472 | 200
2473 | 200
2474 | 200
2475 | 200
2476 | 200
2477 | 199
2478 | 199
2479 | 199
2480 | 199
2481 | 199
2482 | 199
2483 | 199
2484 | 198
2485 | 198
2486 | 198
2487 | 198
2488 | 198
2489 | 197
2490 | 197
2491 | 197
2492 | 197
2493 | 197
2494 | 197
2495 | 197
2496 | 196
2497 | 196
2498 | 196
2499 | 196
2500 | 196
2501 | 196
2502 | 195
2503 | 195
2504 | 195
2505 | 195
2506 | 195
2507 | 195
2508 | 194
2509 | 194
2510 | 194
2511 | 194
2512 | 194
2513 | 193
2514 | 193
2515 | 193
2516 | 193
2517 | 193
2518 | 192
2519 | 192
2520 | 192
2521 | 192
2522 | 192
2523 | 191
2524 | 191
2525 | 191
2526 | 191
2527 | 191
2528 | 190
2529 | 190
2530 | 190
2531 | 190
2532 | 190
2533 | 190
2534 | 189
2535 | 189
2536 | 189
2537 | 189
2538 | 189
2539 | 188
2540 | 188
2541 | 188
2542 | 188
2543 | 188
2544 | 187
2545 | 187
2546 | 187
2547 | 187
2548 | 187
2549 | 187
2550 | 187
2551 | 187
2552 | 186
2553 | 186
2554 | 186
2555 | 186
2556 | 186
2557 | 185
2558 | 185
2559 | 185
2560 | 185
2561 | 185
2562 | 185
2563 | 184
2564 | 184
2565 | 184
2566 | 184
2567 | 184
2568 | 183
2569 | 183
2570 | 183
2571 | 183
2572 | 182
2573 | 183
2574 | 182
2575 | 182
2576 | 182
2577 | 182
2578 | 182
2579 | 181
2580 | 181
2581 | 181
2582 | 181
2583 | 181
2584 | 180
2585 | 180
2586 | 180
2587 | 180
2588 | 180
2589 | 180
2590 | 180
2591 | 180
2592 | 179
2593 | 179
2594 | 179
2595 | 179
2596 | 179
2597 | 178
2598 | 178
2599 | 178
2600 | 178
2601 | 178
2602 | 178
2603 | 177
2604 | 177
2605 | 177
2606 | 177
2607 | 177
2608 | 177
2609 | 176
2610 | 176
2611 | 176
2612 | 176
2613 | 176
2614 | 176
2615 | 175
2616 | 175
2617 | 175
2618 | 175
2619 | 175
2620 | 174
2621 | 174
2622 | 174
2623 | 174
2624 | 174
2625 | 174
2626 | 173
2627 | 173
2628 | 173
2629 | 173
2630 | 173
2631 | 173
2632 | 172
2633 | 173
2634 | 172
2635 | 172
2636 | 172
2637 | 172
2638 | 171
2639 | 171
2640 | 171
2641 | 171
2642 | 171
2643 | 171
2644 | 171
2645 | 170
2646 | 170
2647 | 170
2648 | 170
2649 | 170
2650 | 170
2651 | 169
2652 | 169
2653 | 169
2654 | 169
2655 | 169
2656 | 169
2657 | 169
2658 | 168
2659 | 168
2660 | 168
2661 | 168
2662 | 168
2663 | 168
2664 | 167
2665 | 167
2666 | 167
2667 | 167
2668 | 167
2669 | 167
2670 | 167
2671 | 167
2672 | 166
2673 | 166
2674 | 166
2675 | 166
2676 | 166
2677 | 166
2678 | 166
2679 | 165
2680 | 165
2681 | 165
2682 | 165
2683 | 164
2684 | 165
2685 | 164
2686 | 164
2687 | 164
2688 | 164
2689 | 164
2690 | 164
2691 | 164
2692 | 163
2693 | 163
2694 | 163
2695 | 163
2696 | 163
2697 | 162
2698 | 162
2699 | 162
2700 | 162
2701 | 162
2702 | 162
2703 | 162
2704 | 162
2705 | 162
2706 | 161
2707 | 161
2708 | 161
2709 | 161
2710 | 161
2711 | 161
2712 | 160
2713 | 160
2714 | 160
2715 | 160
2716 | 160
2717 | 160
2718 | 160
2719 | 160
2720 | 160
2721 | 159
2722 | 159
2723 | 159
2724 | 159
2725 | 159
2726 | 159
2727 | 159
2728 | 158
2729 | 158
2730 | 158
2731 | 158
2732 | 158
2733 | 158
2734 | 158
2735 | 158
2736 | 157
2737 | 157
2738 | 157
2739 | 157
2740 | 157
2741 | 157
2742 | 157
2743 | 156
2744 | 156
2745 | 156
2746 | 156
2747 | 156
2748 | 156
2749 | 156
2750 | 155
2751 | 156
2752 | 155
2753 | 155
2754 | 155
2755 | 155
2756 | 155
2757 | 155
2758 | 154
2759 | 154
2760 | 154
2761 | 154
2762 | 154
2763 | 154
2764 | 154
2765 | 154
2766 | 153
2767 | 153
2768 | 153
2769 | 153
2770 | 153
2771 | 153
2772 | 153
2773 | 153
2774 | 152
2775 | 152
2776 | 152
2777 | 152
2778 | 152
2779 | 152
2780 | 152
2781 | 151
2782 | 151
2783 | 151
2784 | 151
2785 | 151
2786 | 151
2787 | 151
2788 | 151
2789 | 151
2790 | 150
2791 | 150
2792 | 150
2793 | 150
2794 | 150
2795 | 150
2796 | 150
2797 | 150
2798 | 150
2799 | 149
2800 | 149
2801 | 149
2802 | 149
2803 | 149
2804 | 148
2805 | 149
2806 | 148
2807 | 149
2808 | 148
2809 | 148
2810 | 148
2811 | 148
2812 | 148
2813 | 148
2814 | 148
2815 | 147
2816 | 147
2817 | 147
2818 | 147
2819 | 147
2820 | 147
2821 | 147
2822 | 147
2823 | 147
2824 | 146
2825 | 146
2826 | 146
2827 | 146
2828 | 146
2829 | 146
2830 | 146
2831 | 145
2832 | 145
2833 | 145
2834 | 145
2835 | 145
2836 | 145
2837 | 145
2838 | 145
2839 | 144
2840 | 144
2841 | 144
2842 | 144
2843 | 144
2844 | 144
2845 | 144
2846 | 144
2847 | 144
2848 | 143
2849 | 143
2850 | 143
2851 | 143
2852 | 143
2853 | 143
2854 | 143
2855 | 143
2856 | 143
2857 | 142
2858 | 142
2859 | 142
2860 | 142
2861 | 142
2862 | 142
2863 | 142
2864 | 141
2865 | 141
2866 | 141
2867 | 141
2868 | 141
2869 | 141
2870 | 141
2871 | 141
2872 | 141
2873 | 141
2874 | 140
2875 | 140
2876 | 140
2877 | 140
2878 | 140
2879 | 140
2880 | 140
2881 | 140
2882 | 140
2883 | 139
2884 | 139
2885 | 139
2886 | 139
2887 | 139
2888 | 139
2889 | 139
2890 | 138
2891 | 138
2892 | 138
2893 | 138
2894 | 138
2895 | 138
2896 | 138
2897 | 138
2898 | 137
2899 | 137
2900 | 137
2901 | 137
2902 | 137
2903 | 137
2904 | 137
2905 | 137
2906 | 136
2907 | 136
2908 | 136
2909 | 136
2910 | 136
2911 | 136
2912 | 136
2913 | 136
2914 | 135
2915 | 135
2916 | 135
2917 | 135
2918 | 135
2919 | 135
2920 | 134
2921 | 134
2922 | 134
2923 | 134
2924 | 134
2925 | 134
2926 | 134
2927 | 134
2928 | 134
2929 | 134
2930 | 133
2931 | 133
2932 | 133
2933 | 133
2934 | 133
2935 | 133
2936 | 133
2937 | 133
2938 | 133
2939 | 133
2940 | 132
2941 | 132
2942 | 132
2943 | 132
2944 | 132
2945 | 132
2946 | 131
2947 | 132
2948 | 131
2949 | 132
2950 | 131
2951 | 131
2952 | 131
2953 | 131
2954 | 131
2955 | 131
2956 | 131
2957 | 131
2958 | 130
2959 | 130
2960 | 130
2961 | 130
2962 | 130
2963 | 130
2964 | 130
2965 | 130
2966 | 130
2967 | 129
2968 | 129
2969 | 129
2970 | 129
2971 | 129
2972 | 129
2973 | 129
2974 | 129
2975 | 129
2976 | 128
2977 | 129
2978 | 128
2979 | 128
2980 | 128
2981 | 128
2982 | 128
2983 | 128
2984 | 128
2985 | 128
2986 | 128
2987 | 128
2988 | 127
2989 | 127
2990 | 127
2991 | 127
2992 | 127
2993 | 127
2994 | 127
2995 | 127
2996 | 127
2997 | 127
2998 | 127
2999 | 126
3000 | 126
3001 | 126
3002 | 126
3003 | 126
3004 | 126
3005 | 126
3006 | 126
3007 | 126
3008 | 125
3009 | 125
3010 | 125
3011 | 125
3012 | 125
3013 | 125
3014 | 125
3015 | 125
3016 | 124
3017 | 125
3018 | 124
3019 | 124
3020 | 124
3021 | 124
3022 | 124
3023 | 124
3024 | 124
3025 | 124
3026 | 124
3027 | 124
3028 | 123
3029 | 123
3030 | 123
3031 | 123
3032 | 123
3033 | 123
3034 | 123
3035 | 123
3036 | 122
3037 | 123
3038 | 122
3039 | 122
3040 | 122
3041 | 122
3042 | 122
3043 | 122
3044 | 122
3045 | 122
3046 | 122
3047 | 122
3048 | 121
3049 | 121
3050 | 121
3051 | 121
3052 | 121
3053 | 121
3054 | 121
3055 | 121
3056 | 121
3057 | 121
3058 | 120
3059 | 120
3060 | 120
3061 | 120
3062 | 120
3063 | 120
3064 | 120
3065 | 120
3066 | 119
3067 | 120
3068 | 120
3069 | 119
3070 | 119
3071 | 119
3072 | 119
3073 | 119
3074 | 119
3075 | 119
3076 | 119
3077 | 118
3078 | 118
3079 | 119
3080 | 118
3081 | 118
3082 | 118
3083 | 118
3084 | 118
3085 | 118
3086 | 118
3087 | 118
3088 | 118
3089 | 118
3090 | 117
3091 | 117
3092 | 117
3093 | 117
3094 | 117
3095 | 117
3096 | 117
3097 | 117
3098 | 117
3099 | 117
3100 | 117
3101 | 116
3102 | 116
3103 | 116
3104 | 116
3105 | 116
3106 | 116
3107 | 116
3108 | 116
3109 | 116
3110 | 115
3111 | 115
3112 | 115
3113 | 115
3114 | 115
3115 | 115
3116 | 115
3117 | 115
3118 | 115
3119 | 113
3120 | 115
3121 | 114
3122 | 114
3123 | 114
3124 | 114
3125 | 114
3126 | 114
3127 | 114
3128 | 114
3129 | 114
3130 | 114
3131 | 114
3132 | 113
3133 | 113
3134 | 113
3135 | 113
3136 | 113
3137 | 113
3138 | 113
3139 | 113
3140 | 113
3141 | 113
3142 | 112
3143 | 112
3144 | 112
3145 | 112
3146 | 112
3147 | 112
3148 | 112
3149 | 112
3150 | 112
3151 | 112
3152 | 112
3153 | 111
3154 | 111
3155 | 111
3156 | 111
3157 | 111
3158 | 111
3159 | 111
3160 | 111
3161 | 111
3162 | 111
3163 | 110
3164 | 110
3165 | 110
3166 | 110
3167 | 110
3168 | 110
3169 | 110
3170 | 110
3171 | 109
3172 | 109
3173 | 109
3174 | 109
3175 | 109
3176 | 109
3177 | 109
3178 | 109
3179 | 109
3180 | 109
3181 | 109
3182 | 109
3183 | 108
3184 | 108
3185 | 108
3186 | 108
3187 | 108
3188 | 108
3189 | 108
3190 | 108
3191 | 108
3192 | 108
3193 | 107
3194 | 108
3195 | 108
3196 | 107
3197 | 107
3198 | 107
3199 | 107
3200 | 107
3201 | 107
3202 | 107
3203 | 107
3204 | 107
3205 | 107
3206 | 107
3207 | 106
3208 | 106
3209 | 106
3210 | 106
3211 | 106
3212 | 106
3213 | 106
3214 | 106
3215 | 106
3216 | 106
3217 | 106
3218 | 105
3219 | 105
3220 | 105
3221 | 105
3222 | 105
3223 | 105
3224 | 105
3225 | 105
3226 | 105
3227 | 105
3228 | 105
3229 | 105
3230 | 104
3231 | 104
3232 | 104
3233 | 104
3234 | 104
3235 | 104
3236 | 104
3237 | 104
3238 | 104
3239 | 104
3240 | 104
3241 | 104
3242 | 104
3243 | 104
3244 | 103
3245 | 103
3246 | 103
3247 | 103
3248 | 103
3249 | 103
3250 | 103
3251 | 103
3252 | 103
3253 | 103
3254 | 103
3255 | 103
3256 | 103
3257 | 102
3258 | 102
3259 | 102
3260 | 102
3261 | 102
3262 | 102
3263 | 102
3264 | 102
3265 | 102
3266 | 102
3267 | 101
3268 | 101
3269 | 101
3270 | 101
3271 | 101
3272 | 101
3273 | 101
3274 | 101
3275 | 100
3276 | 101
3277 | 101
3278 | 100
3279 | 100
3280 | 99
3281 | 100
3282 | 100
3283 | 99
3284 | 100
3285 | 100
3286 | 100
3287 | 100
3288 | 99
3289 | 99
3290 | 99
3291 | 99
3292 | 99
3293 | 99
3294 | 99
3295 | 99
3296 | 99
3297 | 99
3298 | 98
3299 | 99
3300 | 98
3301 | 98
3302 | 98
3303 | 98
3304 | 98
3305 | 98
3306 | 98
3307 | 98
3308 | 98
3309 | 98
3310 | 98
3311 | 98
3312 | 98
3313 | 98
3314 | 97
3315 | 97
3316 | 97
3317 | 97
3318 | 97
3319 | 97
3320 | 97
3321 | 97
3322 | 97
3323 | 97
3324 | 97
3325 | 96
3326 | 96
3327 | 96
3328 | 96
3329 | 96
3330 | 96
3331 | 96
3332 | 96
3333 | 96
3334 | 96
3335 | 96
3336 | 95
3337 | 95
3338 | 95
3339 | 95
3340 | 95
3341 | 95
3342 | 95
3343 | 95
3344 | 95
3345 | 95
3346 | 94
3347 | 95
3348 | 94
3349 | 94
3350 | 94
3351 | 94
3352 | 94
3353 | 94
3354 | 94
3355 | 94
3356 | 94
3357 | 94
3358 | 94
3359 | 94
3360 | 94
3361 | 94
3362 | 93
3363 | 94
3364 | 93
3365 | 93
3366 | 93
3367 | 93
3368 | 93
3369 | 93
3370 | 93
3371 | 93
3372 | 93
3373 | 93
3374 | 92
3375 | 92
3376 | 92
3377 | 92
3378 | 92
3379 | 92
3380 | 92
3381 | 92
3382 | 92
3383 | 92
3384 | 92
3385 | 92
3386 | 92
3387 | 92
3388 | 91
3389 | 91
3390 | 91
3391 | 91
3392 | 91
3393 | 91
3394 | 91
3395 | 91
3396 | 91
3397 | 91
3398 | 91
3399 | 91
3400 | 90
3401 | 90
3402 | 90
3403 | 90
3404 | 90
3405 | 90
3406 | 90
3407 | 90
3408 | 90
3409 | 90
3410 | 90
3411 | 90
3412 | 90
3413 | 90
3414 | 89
3415 | 89
3416 | 89
3417 | 89
3418 | 89
3419 | 89
3420 | 89
3421 | 89
3422 | 89
3423 | 89
3424 | 89
3425 | 89
3426 | 89
3427 | 89
3428 | 88
3429 | 89
3430 | 88
3431 | 88
3432 | 88
3433 | 88
3434 | 88
3435 | 88
3436 | 88
3437 | 88
3438 | 88
3439 | 88
3440 | 88
3441 | 88
3442 | 88
3443 | 87
3444 | 87
3445 | 87
3446 | 87
3447 | 87
3448 | 87
3449 | 87
3450 | 87
3451 | 87
3452 | 87
3453 | 87
3454 | 87
3455 | 87
3456 | 87
3457 | 87
3458 | 87
3459 | 87
3460 | 86
3461 | 87
3462 | 86
3463 | 86
3464 | 86
3465 | 86
3466 | 86
3467 | 86
3468 | 86
3469 | 86
3470 | 86
3471 | 86
3472 | 86
3473 | 86
3474 | 86
3475 | 86
3476 | 85
3477 | 85
3478 | 85
3479 | 85
3480 | 85
3481 | 85
3482 | 85
3483 | 85
3484 | 85
3485 | 85
3486 | 85
3487 | 85
3488 | 85
3489 | 85
3490 | 85
3491 | 84
3492 | 85
3493 | 84
3494 | 84
3495 | 84
3496 | 84
3497 | 84
3498 | 84
3499 | 84
3500 | 84
3501 | 84
3502 | 84
3503 | 84
3504 | 84
3505 | 84
3506 | 84
3507 | 84
3508 | 84
3509 | 83
3510 | 83
3511 | 83
3512 | 83
3513 | 83
3514 | 83
3515 | 83
3516 | 83
3517 | 83
3518 | 83
3519 | 83
3520 | 83
3521 | 83
3522 | 83
3523 | 83
3524 | 83
3525 | 83
3526 | 83
3527 | 82
3528 | 82
3529 | 82
3530 | 82
3531 | 82
3532 | 82
3533 | 82
3534 | 82
3535 | 82
3536 | 82
3537 | 82
3538 | 82
3539 | 82
3540 | 82
3541 | 82
3542 | 81
3543 | 81
3544 | 81
3545 | 81
3546 | 81
3547 | 81
3548 | 81
3549 | 81
3550 | 81
3551 | 81
3552 | 81
3553 | 81
3554 | 81
3555 | 81
3556 | 81
3557 | 81
3558 | 80
3559 | 80
3560 | 80
3561 | 80
3562 | 80
3563 | 80
3564 | 80
3565 | 80
3566 | 80
3567 | 80
3568 | 80
3569 | 80
3570 | 80
3571 | 80
3572 | 80
3573 | 80
3574 | 79
3575 | 79
3576 | 79
3577 | 79
3578 | 79